МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

профессионального цикла

образовательной программы подготовки

специалиста среднего звена по специальности

13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

для  образовательных организаций (учреждений)

среднего профессионального образования

Луганск

2019

Утверждено

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ от 12.07.2019 г. № 680-од)

Составители:

| Лопашко Ольга Олеговна | преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, председатель ЦМК электротехнических дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |
| --- | --- |
| Сухочев Василий Иванович | преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, преподаватель высшей категории Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум» |

Рецензент:

| Корлюченко Александр Пятаченко Сергей Геннадьевич. Валерьевич | главный инженер Краснолучского РЭС ООО «Луганские электрические сети» начальник ПТГ Краснолучского РЭС ООО «Луганские электрические сети» |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 2. | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. | примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля | 8 |
| 4. | условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее – примерная программа)– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования.

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования.

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы.

Примерная программа профессионального модуля по специальности 13.02.03 СПО Электрические станции, сети и системы   может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

устранения и предотвращения неисправностей оборудования;

оценки состояния электрооборудования; определения ремонтных площадей;

определения сметной стоимости ремонтных работ;

выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта;

проведения особо сложных слесарных операций;

применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок;

уметь:

пользоваться средствами и устройствами диагностирования;

составлять документацию по результатам диагностики;

определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;

составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала;

рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства;

проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок;

применять методы устранения дефектов оборудования;

проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре;

проводить послеремонтные испытания; контролировать технологию ремонта;

выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования;

знать:

основные неисправности и дефекты оборудования;

методы и средства, применяемые при диагностировании;

годовые и месячные графики ремонта электрооборудования;

периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования;

нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих;

особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования;

порядок организации производства ремонтных работ;

сведения по сопротивлению материалов;

признаки и причины повреждений электрооборудования

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательной организацией (учреждением) самостоятельно при разработке рабочей программы)

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения | №, наименования темы | Кол-во часов | Обоснование включения в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК. |  | Тема |  | Требования заказчиков кадров |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –_____часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающихся – _____ часов,

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –____часов;

самостоятельной работы обучающихся – _____ часов;

учебной и производственной практики –______часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности ПМ.04 Обслуживание электрооборудования электрических станций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код (согласно ГОС СПО ЛНР) | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. |
| ПК 4.2. | Планировать работы по ремонту электрооборудования |
| ПК 4.3. | Проводить и контролировать ремонтные работы. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3.ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Примерный тематический план профессионального модуля   ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| Коды профессио- нальных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего, часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов |  |  | Самостоятельная работа студентов |  | Учебная, часов | Производ-ственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | В т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | В т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1-4.3 | МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-4.3 | Учебная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-4.3 | Производственная практика, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю. ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК )и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объём часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  |  |  |
| Тема 1. Основы технического диагностирования электрооборудования | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные понятия технической диагностики |  |
|  | 2 | Объекты технического диагностирования. Определение технического состояние объекта, его контроль. Прогнозирование технического состояния. Средства, системы технического состояния. Показатели и характеристики диагностирования. |  |
|  | 3 | Схема организации контроля состояния оборудования и диагностики. |  |
|  | 4 | Процессы повреждения и износа. Понятие дефекта оборудования и его признаки. Средства и методы контроля состояния оборудования. Контроль оборудования во время работы. Требования к системам контроля и диагностики. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
|  | 1 | Составить таблицу средств контроля состояния оборудования. |  |
| Тема 2. Диагностика генераторов и компенсаторов | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные дефекты обмоток статора и ротора. |  |
|  | 2 | Механические дефекты электрических машин и их методы контроля. |  |
|  | 3 | Контроль состояния машин во время работы. |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |
|  | 1 | Составление схем подключения термосопротивлений. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
|  | 1 | Составить таблицу дефектов генератора. |  |
|  | 2 | Выполнение индивидуальных заданий по теме. |  |
| Тема 3. Основные виды дефектов асинхронных двигателей | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные дефекты асинхронных двигателей: повреждение изоляции, витковые замыкания, обрыв роторных стержней, повреждение подшипников. |  |
|  | 2 | Контроль состояния асинхронных двигателей во время работы: визуальный контроль, замер токов нулевой последовательности, вибрационный контроль, контроль допустимой нагрузки, температурный контроль. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Постановка диагноза при определении состояния асинхронного двигателя (анализ полученных данных при контроле и обслуживании; сопоставление полученных данных с нормированными значениями и ранее в оборудовании, степень их развития полученными результатами измерений: постановка диагноза, формулирующего наличие дефектов и опасность при дальнейшей работе). |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
|  | 1 | Выполнение индивидуальных заданий по теме. |  |
| Тема 4. Основные виды дефектов силовых трансформаторов, автотрансформаторов | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные дефекты силовых трансформаторов, автотрансформаторов. |  |
|  | 2 | Повреждение высоковольтных вводов, изоляции трансформатора и другого маслонаполненного оборудования и обмоток; снижение качества масла; местные перегревы; электроизнос контактов переключателя ответвлений. |  |
|  | 3 | Вибрационное обследование и диагностическое состояние силовых трансформаторов: оценка состояния фундаментов; измерение общего уровня вибрации на поверхности бака трансформаторов; анализ вибрационного состояния системы масляного охлаждения; вибрационное состояние системы вентиляции и системы обдува; выявление наличия опасных деформаций, распрессовки обмоток, оценка механической прочности витковой изоляции. |  |
|  | 4 | Оценка ресурса бумажной изоляции обмоток (фурановые соединения в масле). Степень полимеризации - прочность на растяжение и излом. |  |
|  | 5 | Методы контроля вводов. Основные дефекты изоляции вводов. Основные методы испытаний. Непрерывный контроль (без вывода из работы). Критерии неработоспособного состояния. Хроматоргафический анализ растворенных газов (ХАРГ). |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Определение видов дефектов вводов по результатам хроматоргафического анализа растворенных газов. |  |
|  | 2 | Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениям. |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
|  | 1 | Используя Интернет составить опорный конспект по теме "Методы диагностики и контроля трансформаторов и автотрансформаторов». |  |
|  | 2 | Выполнение индивидуальных заданий по теме. |  |
| Тема 5. Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные дефекты высоковольтных коммутационных аппаратов: повреждение изоляции, снижение давления сжатого воздуха, утечка газа, нагрев контактных соединений, ослабление натяжений пружин. |  |
|  | 2 | Методы диагностики и контроля оборудования(физико - химический контроль трансформаторного масла, определение электрической прочности, механических примесей и углерода; контроль осажденной воды; измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытание изоляции повышенным напряжением, тепловизионный контроль, измерение сопротивления постоянному току, измерение скоростных и временных характеристик, измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных, испытание колонок изоляторов на излом). |  |
|  | 3 | Контроль состояния аппаратов во время работы (визуальный контроль, наблюдение частичных разрядов, контроль с помощью манометров, замер утечки газа из элегазового оборудования методом регистрации отрицательных ионов, тепловизионный контроль, контроль с помощью термоиндикаторов). |  |
|  | 4 | Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению пирометра по техническому паспорту. |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |
|  | 1 | Составить таблицу дефектов коммутационных аппаратов. |  |
| Тема 6.Основные виды дефектов измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные дефекты измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений: повреждение (ухудшение состояния) изоляции, изменение характеристик разрядников и ограничителей перенапряжений (ОПН), витковые замыкания в измерительных трансформаторах, нагрев контактных соединений, физико - химический и хроматографический анализ трансформаторного масла у измерительных трансформаторов тока, контроль токов проводимости на постоянном напряжении и измерение tg на отключение от сети ОПН. |  |
|  | 2 | Методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений: измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением, замер тангенса угла диэлектрических потерь, измерение сопротивления обмоток постоянному току, снятие характеристик намагничивания, измерение тока утечки, измерение емкости, измерение пробивных напряжений. |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |
|  | 1 | Составить таблицу дефектов измерительных трансформаторов. |  |
| Тема 7. Организация ремонта электрооборудования электростанций и электрических сетей | Содержание |  |  |
|  | 1 | Ремонт трансформаторов, автотрансформаторов и масляных реакторов. Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте трансформаторов 110 кВ и выше. |  |
|  | 2 | Ремонт обмоток, осмотр и ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. |  |
|  | 3 | Сборка трансформаторов после ремонта. Проверка РПН. Схема для снятия круговой диаграммы. |  |
|  | 4 | Нормы и испытание трансформаторов, контроль и испытание изоляции. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 1 | Послеремонтные испытания трансформаторов. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Составление технологической карты на ремонт трансформатора. |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |
|  | 1 | Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте трансформаторов 110 кВ и выше. |  |
|  | 2 | Ремонт обмоток, осмотр и ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. |  |
|  | 3 | Схема для снятия круговой диаграммы. |  |
|  | 4 | Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. |  |
| Тема 8. Ремонт электрооборудования РУ | Содержание |  |  |
|  | 1 | Ремонт комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и других установок. |  |
|  | 2 | Периодичность ремонта согласно Правил технической эксплуатации (ПТЭ). Текущий, внеплановый ремонт. Ремонт масляных выключателей. |  |
|  | 3 | Ремонт масляных выключателей (продолжение). Схема измерения минимального вжима. Обработка данной виброграммы. |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | 1 | Снятие характеристик масляного выключателя. |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | 4 | Ремонт воздушных выключателей. Технологическая схема ремонта выключателей ВВБ-330 кВ. |  |
|  | 5 | Технические характеристики выключателей согласно нормам испытания электрооборудования. |  |
|  | 6 | Ремонт разъединителей. |  |
|  | 7 | Ремонт разъединителей, короткозамыкателей. Ремонт выключателей нагрузки. |  |
|  | 8 | Характеристики разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки соответственно нормам. |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | 2 | Регулирование разъединителей после ремонта. |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | 9 | Ремонт измерительных трансформаторов тока (ТТ). Испытание ТТ. |  |
|  | 10 | Ремонт измерительных трансформаторов напряжения (ТН). Испытание ТН. Схемы соединения обмоток. |  |
|  | 11 | Ремонт сборных шин, ошиновки, контакторов закрытых распределительных устройств (ЗРУ). Измерение и контроль температуры нагрева контактов. Контроль переходного сопротивления контактов. |  |
|  | 12 | Ремонт изоляторов, вводов ЗРУ. Требования норм. |  |
|  | 13 | Ремонт комплектных распределительных устройств (КРУ). |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | 1 | Составление перечня работ на ремонт воздушного выключателя. |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |
|  | 1 | Ремонт комплектных трансформаторных ПС и других установок. |  |
|  | 2 | Периодичность ремонта согласно ПТЭ. Текущий, внеплановый ремонт. Ремонт масляных выключателей. |  |
|  | 3 | Схема измерения минимального вжима. Обработка данной виброграммы. |  |
|  | 4 | Ремонт воздушных выключателей. Технологическая схема ремонта выключателей ВВБ-330 кВ. |  |
|  | 5 | Технические характеристики выключателей согласно нормам испытания электрооборудования. |  |
|  | 6 | Ремонт разъединителей. |  |
|  | 7 | Ремонт выключателей нагрузки. |  |
|  | 8 | Характеристики разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки соответственно нормам. |  |
|  | 9 | Ремонт измерительных трансформаторов тока. Испытание ТТ. |  |
|  | 10 | Испытание ТН. Схемы соединения обмоток. |  |
|  | 11 | Измерение и контроль температуры нагрева контактов Контроль переходного сопротивления контактов. |  |
|  | 12 | Ремонт изоляторов, вводов ЗРУ. Требования норм. |  |
|  | 13 | Ремонт КРУ. |  |
| Тема 9. Технология ремонта силовых кабельных линий | Содержание |  |  |
|  | 1 | Ремонт силовых кабельных линий (КЛ). Организация ремонта, марки кабелей. Сдача кабельных линий в ремонт. |  |
|  | 2 | Технология ремонта КЛ: броневого покрова, свинцовой оболочки, токопроводящих жил, муфт. Строение силового кабеля 6-10 кв. Разделка кабелей. |  |
|  | 3 | Профилактическое испытание КЛ. Схема высоковольтных испытаний. |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | 1 | Высоковольтные испытания КЛ. |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |
|  | 1 | Ремонт силовых кабельных линий (КЛ). Организация ремонта, марки кабелей. Сдача кабельных линий в ремонт. |  |
|  | 2 | Технология ремонта КЛ: броневого покрова, свинцовой оболочки, токопроводящих жил, муфт. Строение силового кабеля 6-10 кв. Разделка кабелей. |  |
|  | 3 | Профилактическое испытание КЛ. Схема высоковольтных испытаний. |  |
|  | Содержание |  |  |
| Тема 10. Технология ремонта электрических сетей. | 1 | Ремонт воздушных линий (ВЛ) электропередач. Ремонт проводов и тросов. Характерные повреждения проводов и тросов. Требование ПТЭ к ремонту ВЛ. |  |
|  | 2 | Ремонт опор ВЛ. |  |
|  | 3 | Ремонт изоляторов и арматуры ВЛ. Повреждение изоляторов и арматуры. |  |
|  | 4 | Ремонт контактных зажимов. |  |
|  | 5 | Ремонт заземляющих устройств. Особенности ремонта ВЛ без снятия напряжения. |  |
|  | 6 | Профилактические проверки и измерения на ВЛ. Перечень профилактических проверок и измерений на ВЛ согласно ПТЭ. |  |
|  | 7 | Прием ВЛ после ремонта. Требования ПТЭ к ВЛ. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Профилактическая проверка и измерения на ВЛ. Определение количества изоляторов на опорах ВЛ. |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  |
|  | 1 | Ремонт воздушных линий электропередач. Ремонт проводов и тросов. Характерные повреждения проводов и тросов. Требование ПТЭ к ремонту ВЛ. |  |
|  | 2 | Ремонт опор ВЛ. |  |
|  | 3 | Ремонт изоляторов и арматуры ВЛ. Повреждение изоляторов и арматуры. |  |
|  | 4 | Ремонт контактных зажимов. |  |
|  | 5 | Профилактические проверки и измерения на ВЛ. Перечень профилактических проверок и измерений на ВЛ согласно ПТЭ. |  |
|  | 6 | Прием ВЛ после ремонта. Требования ПТЭ к ВЛ |  |
| Учебная практика Примерные виды работ: - плоскостная разметка; - правка и гибка металла; - рубка металла. Резка металла; - опиливание металла; - сверление, зенкование и нарезание резьбы; - комплексные работы; - разборка и сборка, монтаж открытых и скрытых электропроводок , согласно схемы и проверка под напряжением; - электродуговая резка металла; - обработка силовых кабелей для подключения, установки соединительных муфт, концевых муфт с прозвонкой жил; - сборка и разборка гирлянд. Закрепление проводов на гирляндах. Резка проводов марки АС; А; АСУ; - устройство и монтаж осветительных проводок. Ремонт установок освещения и сигнальных ламп. Монтаж электропроводки помещения. Возможные неисправности и пути их устранения; - ремонт дугогасительных катушек. Регулировка контактной системы. Проверка качества проведенного ремонта, инструменты, материалы необходимые при выполнении ремонтных работ; - разборка электродвигателя, осмотр статора, ротора, состояние подшипников, смазки подшипников. Очищение от пыли и грязи, при необходимости – покраска. Замена подшипников и балансировка ротора. Проверка резьбовых соединений. |  |  |  |
| Производственная практика по профилю специальности Примерные виды работ: - оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики; - составление документации по результатам диагностики; - проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений; - участие в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования; - выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования; - участите в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования. |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов: Диагностика и ремонт электрооборудования электрических станций, сетей и систем. |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  |
| - Выдача задания. Введение. |  |  |  |
| - Технологическая характеристика оборудования. |  |  |  |
| - Организация и технология ремонта электрооборудования |  |  |  |
| - Техническое оснащение при ремонте. |  |  |  |
| - Перечень технической документации. |  |  |  |
| - Охрана труда. |  |  |  |
| - Разработка графической части. |  |  |  |
| - Оформление пояснительной записки. |  |  |  |

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предлагает наличие учебного кабинета  «Техническая диагностика и ремонт электрооборудования». Подготовка внеаудиторной  работы  должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству студентов;

пособия, карточки – задания, комплекты   тестовых заданий;

наглядные пособия (плакаты, стенды).

Технические средства обучения:

компьютер;

мультимедийный проектор.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

рабочие места по количеству студентов;

макеты, модели, схемы, применяемые инструменты и приспособления,

инструкционно – технологические  карты, технологическая документация, средства индивидуальной защиты.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации (учреждении), так и в организациях соответствующих профилю профессионального модуля ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий обучающиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение обучающимися учебной и производственной практик в стенах образовательной организации (учреждении) и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки профессионального модуля.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая механика», «Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», должно предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.

Теоретические занятия, лабораторные работы должны проводиться в учебной лаборатории «Техническая диагностика и ремонт электрооборудования», учебная практика проводится в электромонтажной мастерской.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучения должен складываться из следующих компонентов:

текущий контроль: опрос студентов на занятиях, проведение тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение производственных задач студентами  в процессе проведения теоретических занятий и т.д.

промежуточный контроль: дифференцированный зачет, зачет, экзамен (квалификационный).

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

- Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих реализацию ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица

Освоенные профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. | Изложение видов дефектов электрооборудования и методов контроля в соответствии с нормативно-технической документацией; грамотность постановки диагноза состояния электрооборудования по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями; демонстрация навыков визуального определения состояния электрооборудования в соответствии с инструкцией; правильность оценки состояния электрооборудования по результатам технической диагностики в соответствии с нормами; демонстрация навыков установления причин неисправностей и отказов электрооборудования в соответствии с технологическими картами. | Примерные формы и методы контроля и оценки: тестирование, защита лабораторных работ, подготовки и демонстрации презентации; создание схем по заданиям; создание тестов по темам; проведение сравнительного анализа по заданиям; подбор образцов документов с использованием интернет-ресурсов; написания сообщений и докладов по темам МДК; оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ПК 1.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. | Выбор форм организации проведения ремонтов в соответствии с видом |  |
|  | оборудования и его состоянием; определение критериев периодичности и объема работ по ремонту в соответствии с типовыми нормативами; определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий для проведения ремонтных работ в соответствии с типовыми производственными нормами; составление графиков ремонтов и движения ремонтного персонала в соответствии с типовыми нормативами; расчетов режимных и экономических показателей энергоремонтного производства согласно методикам. |  |
| ПК 1.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. | Пояснение технологии ремонта электрооборудования в соответствии с технологическими картами; демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой номенклатуре; проведение послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормами; демонстрация навыков проведения слесарных операций различных видов сложности; демонстрация навыков применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, при проведении ремонтных работ. |  |

Таблица

Освоенные общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика: грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на производственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации; оценка портфолио (результатов достижений). |
| О .2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов. | Анализ результатов деятельности студента в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; планирование повышения личностного и квалификационного уровня. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью студента в процессе освоения образовательной программы. |

–пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке программы;

– данный пункт заполняется образовательным учреждением (организацией) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонки таблицы 3-10 заполняются образовательной организацией (учреждением) самостоятельно в соответствии с учебным планом

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10