Министерство образования и науки Луганской Народной Республики

ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум»

Методические указания

по выполнению практических работ № 1 – 4

студентами очного отделения

специальностей 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

ОПД.11. Электрические машины и трансформаторы    _

| Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин Протокол № от " " ноября 202 г. Председатель ЦМК_______ О. О. Лопашко | Составлено преподавателем ____________ А. Н. Сторчак " " 202 г. |
| --- | --- |

г. Миусинск, 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Расчёт параметров схемы замещения трансформатора.

2. Расчёт эксплуатационных характеристик трансформатора.

3. Расчёт рабочих параметров трёхфазных синхронных генераторов.

4. Расчёт и построение рабочих характеристик асинхронных двигателей.

УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

В соответствии с действующей программой по «Электрическим машинам и трансформаторам» предусматривается выполнение студентами четырёх практических работ в объеме 8 часов аудиторных занятий.

Целью учебных практических работ является:

- более углубленное изучение теоретического материала по электрическим машинам и трансформаторам;

- овладение методиками расчета рабочих параметров, параметров схемы замещения, эксплуатационных характеристик  электрических машин и трансформаторов;

- знакомство с их принципом действия и устройством.

Каждая практическая работа завершается составлением отчета в объеме, указанном в методических руководствах данного сборника. Для получения зачета по практической работе необходимо иметь, указанный выше отчет и ответить на вопросы преподавателя, приводимые в методических руководствах. Естественно в течение двухчасового аудиторного занятия изучить теоретическую часть, рассматриваемого вопроса, подобрать необходимый справочный материал, произвести все расчеты, составить отчет и сдать зачет - не возможно. Поэтому организационно выполнение практической работы разделяется на три этапа:

- предварительная внеаудиторная самостоятельная работа студента - это изучение теории по данному вопросу; знакомство по методическим руководствам с объемом работы, содержанием отчета и подбор необходимой литературы;

- аудиторная работа - это получение индивидуального задания, консультации со стороны преподавателя о характере и особенностях работы; проверка по контрольным вопросам готовности студентов к выполнению практической работы и получение на основании этого от преподавателя  основных   методических  рекомендаций;

- окончательная внеаудиторная самостоятельная работа студента - это выполнение всех необходимых расчетов, графической части, оформление отчета.

Выполненный отчет по практической работе должен быть представлен преподавателю на проверку для получения зачета не позднее трехдневного срока после практического занятия по расписанию.

Преподаватель	Сторчак А. Н.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Методическое руководство

Тема: Расчет параметров схемы замещения трансформатора.

1. Цель работы

Изучение методики расчета параметров схемы замещения трансформатора, получить практические навыки в расчёте параметров схемы замещения трансформатора.

2. Объем работы

2.1. Вычертить Т-образную схему замещения трансформатора

2.2. Определить параметры схемы замещения трансформатора.

2.3. Определить номинальное изменение напряжения.

3. Сведения, необходимые для расчета

3.1. Исходные данные для расчета по вариантам приведены в таблице 1.

3.2. Теория по вопросу определения параметров схемы замещения трансформатора приведена в п. 1.11. [1].

3.3. Методика расчета номинального изменения напряжения приведена в п. 1.13 [I].

3.4. Схема замещения трансформатора приведена на рис. 1.18 [1], схему считать симметричной: R1 = R2′; X1 = Х2′.

3.5. Обмотки трансформатора соединены по схеме Y/Y – 0.

4. Содержание отчета

4.1. Номер практической работы и наименование темы.

4.2. Цель работы.

4.3. Чертеж Т-образной схемы замещения трансформатора.

4.4. Расчет параметров в объеме пунктов 2.2, 2.3.

5. Контрольные вопросы

Ответить на вопросы № 1, 2, 7, 10, 13, 14, 15 по п. 1.15. [1].

Литература:

- Кацман М. М. Электрические машины. Высшая школа. М., 2001.

Таблица 1 – Исходные данные.

| Вариант | Sн, кВА | U1н, кВ | U2н, кВ | Uк, % | Ро н, кВт | Рк н, кВт | Іо, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0,5 | 0,23 | 5,5 | 0,65 | 2 | 6,5 |
| 2 | 180 | 3 | 0,4 | 5,5 | 1,2 | 3,6 | 5,5 |
| 3 | 320 | 6 | 0,4 | 8,5 | 1,6 | 5,8 | 5,5 |
| 4 | 560 | 10 | 0,4 | 6,5 | 2,5 | 9 | 5,5 |
| 5 | 1000 | 35 | 3 | 5,5 | 5,2 | 13,5 | 5 |
| 6 | 800 | 10 | 0,4 | 6,5 | 3,6 | 10 | 5 |
| 7 | 600 | 10 | 0,6 | 8,5 | 2,8 | 9 | 5,5 |
| 8 | 700 | 6 | 0,6 | 5,5 | 3,2 | 8,2 | 5,5 |
| 9 | 400 | 3 | 0,23 | 6,5 | 2 | 6 | 5,5 |
| 10 | 200 | 3 | 0,23 | 5,5 | 1,5 | 4 | 6,5 |
| 11 | 630 | 6 | 0,4 | 5,5 | 1,7 | 8 | 2,5 |
| 12 | 160 | 10 | 0,4 | 4,5 | 0,65 | 2,8 | 3 |
| 13 | 25 | 10 | 0,4 | 4,5 | 0,14 | 0,65 | 5 |
| 14 | 250 | 10 | 0,69 | 4,5 | 0,8 | 4,5 | 3 |
| 15 | 63 | 10 | 0,4 | 4,5 | 0,3 | 1,45 | 4 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Методическое руководство

Тема: Расчёт эксплуатационных характеристик трансформатора.

1. Цель работы

Изучение методики расчета эксплуатационных характеристик трансформатора, получить практические навыки в расчёте эксплуатационных характеристик трансформатора.

2. Объем работы

2.1. Определить номинальные токи в обмотках.

2.2. Определить токи в обмотках при фактической нагрузке.

2.3. Определить КПД трансформатора при следующих значениях коэффициента загрузки β: 0,25; 0,5; 0,7; 1.

2.4. Определить максимальное значение КПД.

2.5. Определить ток холостого хода І0.

2.6. По полученным значениям КПД построить график зависимости η = f  (β).

3. Сведения, необходимые для расчета

3.1. Исходные данные для расчета по вариантам приведены в таблице 2.

3.2. Теория по вопросу определения эксплуатационных характеристик трансформатора приведена в п. 1.8, 1.11, 1.14 [1].

3.3. Трансформатор нагружен на 70% своей номинальной мощности.

4. Содержание отчета

4.1. Номер практической работы и наименование темы.

4.2. Цель работы.

4.3. Расчет параметров в объеме пунктов 2.1 – 2.5.

4.4. График зависимости η = f (β).

5. Контрольные вопросы

Ответить на вопросы № 5, 6, 8, 9, 11 по п. 1.15. [1].

Литература:

- Кацман М. М. Электрические машины. Высшая школа. М., 2001.

Таблица 2 – Исходные данные.

| ##### Вариант | Sн, кВА | U1н, кВ | U2н, кВ | Cos φ2 | Uк, % | Ро н, кВт | Рк н, кВт | Іо, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 10 | 0,4 | 0,7 | 4,5 | 1,3 | 5,8 | 2,5 |
| 2 | 250 | 6 | 0,4 | 1 | 4,5 | 0,8 | 4,8 | 3 |
| 3 | 630 | 10 | 0,69 | 0,95 | 5,5 | 1,8 | 8,2 | 2,5 |
| 4 | 160 | 6 | 0,4 | 0,92 | 4,5 | 0,65 | 3,1 | 3 |
| 5 | 40 | 10 | 0,4 | 0,8 | 4,5 | 0,2 | 0,9 | 4,5 |
| 6 | 1000 | 10 | 0,69 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 11,6 | 2,6 |
| 7 | 100 | 6 | 0,4 | 1 | 4,5 | 0,4 | 2,2 | 3,5 |
| 8 | 25 | 10 | 0,4 | 0,9 | 4,5 | 0,14 | 0,69 | 5 |
| 9 | 100 | 10 | 0,4 | 0,75 | 4,6 | 0,34 | 2,1 | 3,5 |
| 10 | 63 | 6 | 0,4 | 0,85 | 4,7 | 0,3 | 1,47 | 4 |
| 11 | 630 | 35 | 10 | 0,8 | 6,5 | 2,2 | 8,4 | 3,5 |
| 12 | 1000 | 35 | 6,3 | 0,92 | 6,5 | 3,1 | 11,6 | 2,6 |
| 13 | 1600 | 35 | 10,5 | 0,85 | 6,5 | 4,2 | 16,5 | 2,2 |
| 14 | 400 | 10 | 0,69 | 0,92 | 4,5 | 1,2 | 5,8 | 2,5 |
| 15 | 250 | 10 | 0,69 | 0,85 | 4,5 | 0,78 | 3,7 | 3 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Методическое руководство

Тема: Расчёт рабочих параметров трёхфазных синхронных генераторов.

1. Цель работы

Изучение методики расчета рабочих параметров синхронных генераторов, приобрести практические навыки в расчёте рабочих параметров синхронных генераторов.

2. Объем работы

2.1. Определить активную мощность генератора при номинальной нагрузке Рном.

2.2. Определить ток в обмотке статора І1 ном.

2.3. Определить требуемую первичному двигателю мощность Р1 и вращающий момент М1 при непосредственном механическом соединении валов генератора и первичного двигателя.

2.4. Построить практическую диаграмму ЭДС и по ней определить номинальное изменение напряжения генератора при сбросе нагрузки.

3. Сведения, необходимые для расчета

3.1. Исходные данные для расчета п. 2.1 – 2.3 по вариантам приведены в таблице 3.1, для расчёта п. 2.4 – в таблице 3.2.

3.2. Теория по вопросу расчёта рабочих параметров генераторов приведена в п. 20.6, 20.7 [1].

3.3. Отношение короткого замыкания ОКЗ = 0,7.

3.4. Коэффициент мощности Cos 1 ном = 0,8 (индукт.).

3.4. При построении практической диаграммы ЭДС активным сопротивлением фазы обмотки статора пренебречь.

3.5. Характеристика х. х. генератора нормальная.

4. Содержание отчета

4.1. Номер практической работы и наименование темы.

4.2. Цель работы.

4.3. Расчет параметров в объеме пунктов 2.1 – 2.4.

4.4. Практическая диаграмма ЭДС генератора.

5. Контрольные вопросы

Ответить на вопросы № 5, 6, 7, 8, 9 по п. 20.8. [1].

Литература:

1. Кацман М. М. Электрические машины. Высшая школа. М., 2001.

Таблица 1 – Исходные данные

| ## Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sном, кВА | 330 | 400 | 270 | 470 | 230 | 600 | 780 | 450 | 700 | 500 |
| U1 ном, кВ | 6,3 | 3,2 | 6,4 | 6,3 | 0,7 | 3,2 | 6,3 | 0,4 | 6,3 | 3,2 |
| ном, % | 92 | 92 | 90 | 91 | 90 | 93 | 93 | 91 | 93 | 92 |
| n1, об/мин | 1000 | 750 | 600 | 1000 | 600 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 600 |

Таблица 2 – Исходные данные

| ## Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sном, кВА | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| U1 ном, В | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |
| Х1, Ом | 0,35 | 0,21 | 0,15 | 0,32 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,18 | 0,25 | 0,4 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Методическое руководство

Тема: Расчёт и построение рабочих характеристик асинхронных двигателей.

1. Цель работы

Изучение методики расчета рабочих характеристик асинхронных двигателей, приобрести практические навыки в аналитическом расчёте рабочих характеристик асинхронных двигателей.

2. Объем работы

Требуется рассчитать и построить рабочие характеристики двигателя:

2.1. n2 = f (P2).

2.2. I1 = f (P2).

2.3. M2 = f (P2).

2.4. η2 = f (P2).

2.5. Cosφ2 = f (P2).

3. Сведения, необходимые для расчета

3.1. Исходные данные для расчета по вариантам приведены в таблице 4.

3.2. Теория по вопросу расчёта рабочих рабочих характеристик асинхронных двигателей приведена в п. 14.6 [1].

3.3. Обмотки статора соединены звездой.

4. Содержание отчета

4.1. Номер практической работы и наименование темы.

4.2. Цель работы.

4.3. Расчет параметров в объеме пунктов 2.1 – 2.5.

4.4. Графическое отображение рабочих характеристик.

5. Контрольные вопросы

Ответить на вопросы № 1, 2, 3 по п. 14.6. [1].

Литература:

1. Кацман М. М. Электрические машины. Высшая школа. М., 2001.

Таблица 1 – Исходные данные

| ## Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pном, кВт | 3 | 5,5 | 45 | 4,5 | 55 | 30 | 6 | 11 | 9 | 12 |
| U ном, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| I1 ном, А | 6,3 | 9,69 | 75,75 | 7,58 | 96,9 | 63 | 12,6 | 18,38 | 18,9 | 25,2 |
| nном, об/мин | 1430 | 2940 | 975 | 975 | 2940 | 1430 | 1430 | 2940 | 1430 | 1430 |
| r1, Ом | 1,7 | 1,5 | 0,083 | 0,83 | 0,15 | 0,17 | 0,85 | 0,75 | 0,57 | 0,43 |
| I0 ном, А | 1,83 | 2,9 | 22,72 | 2,27 | 29 | 18,3 | 3,66 | 5,8 | 5,52 | 7,32 |
| P0 ном, Вт | 300 | 550 | 4500 | 450 | 5500 | 3000 | 600 | 1100 | 900 | 1200 |
| P′ 0 ном, Вт | 283 | 512 | 4372 | 437 | 5120 | 2830 | 566 | 1024 | 850 | 1132 |
| P мех, Вт | 200 | 40 | 370 | 37 | 400 | 2000 | 400 | 80 | 600 | 800 |
| Cosφ0 ном | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,24 |
| Pк ном, Вт | 418 | 732 | 6136 | 614 | 7320 | 4180 | 836 | 1464 | 1255 | 1672 |
| Uк ном, В | 59,5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59,5 | 59,5 | 60 | 59,5 | 59,5 |
| Iк ном, А | 6,3 | 9,69 | 75,75 | 7,58 | 96,9 | 63 | 12,6 | 18,38 | 18,9 | 25,2 |
| Cosφк ном | 0,372 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,372 | 0,372 | 0,45 | 0,372 | 0,372 |